Załącznik nr 1A

Szczegółowy opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz pozwoleń na wykonanie przebudowy wejścia z montażem zewnętrznego podnośnika elektrycznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Iuridicum w wejściu od strony Domu Studenta KMICIC.

2.Zakres obejmuje:

- opracowanie projektu (4 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.)

- opracowanie STWiOR (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF).

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla robót ogólnobudowlanych
(1 egz. w formie papierowej pliki PDF oraz elektronicznej Norma pliki ath,),

3. W/w dokumentację należy sporządzić zgodnie:

- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.) przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami wraz z dołączonym do niego wymaganym kompletem uzgodnień oraz oświadczeń,

- z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r., poz. 2164 ze zm.) ,

- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002r (Dz.U.2015.1422),

- rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 ( Dz.U.2012.462 ze zm.)

4. Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje:

- montaż samojezdnej platformy schodowej do stopnic schodowych od strony DS. Kmicic,

- montaż kamery o wysokiej rozdzielczości, do monitorowania (360°) wraz z instalacją w obrębie posadowienia platformy schodowej z odbiorem sygnału wizyjnego na portierni w DS. Mrowisko,

- sprawdzenie oraz ewentualna rozbudowa systemu rejestracji obrazu ( oprogramowanie kompatybilne z istniejącym),

- domofon połączony z portiernią w DS. Mrowisko,

- przebudowa zamka w istniejących drzwiach na elektrozamek, otwieranie drzwi wejściowych zintegrowane z domofonem,

- platforma schodowa samoobsługowa, sterowana elektronicznie za pomocą karty lub tzw. pestki oraz wyłącznika prądu na kluczyk,

- platforma w stanie spoczynku automatycznie powraca na wysokość Ip., wzywana za pomocą karty lub tzw. pestki zjeżdża na wysokość przyziemia,

- zaprojektowanie  ogrodzenia wokół platformy zabezpieczającego przed dostępem osób trzecich, otwieranie furtki zintegrowane z domofonem drzwi wejściowych,

- zaprojektowanie zabudowy otworu na parterze wejścia do budynku,

- parametry techniczne platformy schodowej:

- Wymiary podestu platformy;       przystosowana   dla osoby niepełnosprawnej pod wózek

- Udźwig;        max. 300kg

- Prędkość jazdy;     min.   0,10 m/s, przy pokonywaniu zakrętów i dojazdach

do przystanków   prędkość jazdy automatycznie zwalnia do 0,06 m/s

- Sposób składania i rozkładania podestu platformy;        automatyczny

- Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku;       najazd na wprost

- Napęd;        linowy – przekładnia ślimakowa z kołem klinowym, dwie liny z bilami prowadzącymi tworzą zamkniętą pętlę w rurach toru jezdnego

- Zasilanie;        230 VAC, 16A, 3x2,5mm², napięcie sterowania 24V

- Tor jazdy platformy;       tor jazdy platformy tworzą dwie rury stalowe Ø50, w standardzie malowane na kolor RAL 7030  mocowane bezpośrednio na słupkach podporowych do stopni schodów

- Bezpieczeństwo; platforma powinna być wyposażona w poręcze bezpieczeństwa i klapki najazdowe otwierane i zamykane razem tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, sygnał alarmowy w przycisku „STOP”, systemy zabezpieczające przed zmiażdżeniem, czujniki przeciążenia platformy, ręczny zjazd awaryjny, świetlną listwę sygnalizacyjną w trakcie jazdy.

- Standard wykonania; obudowa platformy stalowa w kolorze RAL 7030, poręcze bezpieczeństwa wykonane ze stali nierdzewnej, klapki najazdowe  z aluminium malowane w kolorze obudowy platformy, panel z sterowania przyciskami wykonany z utwardzonej masy plastycznej w kolorze czarnym.

- Przepisy; CE, platforma wytworzona zgodnie z dyrektywami UE-2006/42/WE  (Dyrektywa Maszynowa), 2004/1008/WE  (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa) oraz normy zharmonizowanej z Dyrektywą Maszynową EN81-40 (Dźwigi schodowe oraz podesty pochyłe do transportu osób z ograniczoną możliwością poruszania się)

UWAGA !

Wolna przestrzeń przed wjazdem na platformę na poziomach podestów przystanków powinna wynosić 1500mm.