OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Collegium Artium Uniwersytetu Opolskiego

- Adres i miejsce dostawy:

Uniwersytet Opolski

Collegium Artium Wydział Sztuki

Opole 45-707

ul. Wrocławska 4

Pracownie grafiki 0.02 oraz 0.04

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Dobór urządzeń klimatyzacyjnych, ich dostawa i montaż oraz wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji chłodzącej i zasilania elektrycznego we wskazanych lokalizacjach oraz wykonanie niezbędnych prac dodatkowych, związanych z przejściami przez przegrody budowlane, zabudowanie przejść technologicznych, wykonanie prac malarskich, odprowadzenie skroplin i wszelkich innych prac związanych z wykonaniem zadania.

Zakres obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie prób oraz szkolenie personelu w niezbędnym zakresie.

- Dobór urządzeń należy wykonać w oparciu o zapisy niniejszego OPZ oraz wskazania zamawiającego przedstawione podczas wizji lokalnej w dniu 23.07.2025c r. godz. 9:00 przy ul. Wrocławskiej 4 w Opolu (Wydział Sztuki UO).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia określonego sprzętu zgodnie ze złożoną

ofertą na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego towaru.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Na podstawie postępowania oraz poniższego zakresu zamówienia należy odpowiednio dobrać i dostarczyć urządzenia – klimatyzatory i wykonać ich montaż we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi (chłodniczymi, elektrycznymi, wykończeniowymi) oraz wykonać dokumentację powykonawczą.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące dostarczanego sprzętu i realizacji przedmiotu

zamówienia:

- klasa energetyczna min. A++

- sprzęt posiada indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniu wyznaczonym do montażu i zapewnia stałą temperaturę w danym pomieszczeniu

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wew. musi być nie większy niż 35dB na niskim biegu i nie więcej niż 40dB na najwyższym biegu mierzony w odległości 1m

- urządzenia powinny posiadać możliwość pracy przy różnicy poziomów z jednostkami wewnętrznymi co najmniej 8m,

- sterowanie pracą urządzenia pilotem lub sterownikiem przewodowym,

- jednostka zewnętrzna do pom. 0.02 musi być zainstalowana na konstrukcji metalowej na ścianie zewnętrznej budynku, natomiast jednostka zew. do pom. 0.04 na konstrukcji metalowej na dachu przybudówki,

- wszystkie rury wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w korytach kablowych,

- rury prowadzone po elewacji muszą być zabezpieczone listwami bądź rurkami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych i ptaków.

- dla pracowni grafiki 0.02 należy zastosować urządzenie typu split inverter i jednostki wewnętrzne kasetonowej o mocy chłodniczej ok. 7 kW,

z jednostką zewnętrzną montowaną na elewacji budynku od strony ul. Polskiego Czerwonego Krzyża.

- instalacje techniczne należy wykonać w zabudowie korytowej pod sufitem, a następnie przejść przez strop do biblioteki na pierwszym piętrze. Przewiert z biblioteki bezpośrednio na zewnątrz budynku.

- zasilanie elektryczne do wykonania z istniejącej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej 
w  korytarzu na pierwszym piętrze przy windzie.

- Dla pracowni grafiki nr. 0.04 należy zastosować urządzenie typu split inwerter
i jednostkę wewnętrzną ścienną o mocy chłodniczej ok. 5 kW.

- jednostka zewnętrzna montowana na wsporniku do ściany oporowej na dachu przybudówki (obok istniejących multisplitów).

- instalacje techniczne należy wykonać na ścianie korytarza oraz pracowni 0.06 wychodząc na zewnątrz budynku po przez przewiert.

- na zewnątrz należy zabudować instalację w rurę spiro (celem zachowania porządku architektonicznego), lub wykorzystać jeśli to możliwe już istniejące przejścia.

- zasilanie elektryczne do wykonania z tablicy rozdzielczej w pracowni rzeźby 0.20, poprowadzenie instalacji po ścianie do świetlika dachowego, a następnie przejście na zewnątrz budynku (dach przybudówki).

- wszystkie instalacje techniczne wewnątrz budynku należy ukryć w korytach kablowych.

- Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację,

która będzie zawierać:

- techniczną dokumentację powykonawczą podpisaną przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Zamawiającego.

- karty techniczne zamontowanych urządzeń wraz z podaniem ich charakterystycznych parametrów oraz rodzaju i ilości czynnika chłodniczego.

- deklarację zgodności i inne wymagane certyfikaty w języku polskim.

- warunki gwarancji z uzupełnioną kartą gwarancyjną.

- instrukcję obsługi w języku polskim.

- zakres szkolenia i wykaz pracowników Zamawiającego, których przeszkolono w obsłudze przedmiotu zamówienia.

- dokumenty wydane przez producenta poświadczające datę produkcji sprzętu.

- Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Kompletną instalację klimatyzacyjną należy wykonać w pokojach wymienionych

poniżej przy zachowaniu wymienionych parametrów i uwarunkowań w pomieszczeniach:

- Pracownia Grafiki 0.02

- powierzchnia pomieszczenia – ok 54 m2 wysokość pomieszczenia 3,65 m

- udział powierzchni przeszklonych, okno – 3 szt (1,60 x 1,10 m)

Klimatyzator typu Split Inverter, spełniający wymagania Zamawiającego w zakresie klimatyzacji pomieszczenia zgodnie z wyżej wymienionymi uwarunkowaniami.

Jednostka zewnętrzna obsługująca układ, montaż na elewacji - czynnik chłodniczy R-32.

- Pracownia Grafiki 0.04

- powierzchnia pomieszczenia – ok 36,5 m2 wysokość pomieszczenia 3,65 m

- udział powierzchni przeszklonych, okno – 2 szt (1,60 x 1,10 m)

Klimatyzator typu Split Inverter, spełniający wymagania Zamawiającego w zakresie klimatyzacji pomieszczenia zgodnie z wyżej wymienionymi uwarunkowaniami.

Jednostka zewnętrzna obsługująca układ, montaż na dachu przybudówki - czynnik chłodniczy R-32.

- Zakres zamówienia:

- Wykonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z uwarunkowaniami opisanymi 
w niniejszym OPZ, dobór odpowiednich urządzeń i ich dostawa, a także zapoznanie się 
z warunkami zasilania elektrycznego, wykonania przejść przez ściany i montażem klimatyzatorów i odprowadzenia skroplin na zewnątrz budynku przez ściany.

- Uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego: miejsca przyłączenia do instalacji elektrycznej, miejsc i technologii przejść przez przegrody budowlane wraz z zakresem niezbędnych prac wykończeniowo -naprawczych.

- Dostawa urządzeń do budynku Collegium Artium przy ul. Wrocławskiej 4 w Opolu.

- Wykonanie instalacji i montaż urządzeń w ww. lokalizacjach.

- Wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych do działania urządzeń, w tym: rurowej, służącej do odprowadzania skroplin i elektrycznej wraz z ze stosownym zabezpieczeniem, dedykowanym do nowych urządzeń oraz prac towarzyszących.

- Uruchomienie instalacji klimatyzacji.

- Wykonanie prac towarzyszących: budowlanych, naprawczych (wykończeniowych) 
w zakresie prac murarskich i malarskich, itd.,

- Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej powykonawczej w wersjach papierowej oraz wersji elektronicznej – w formacie pdf, i edytowalnej docx (MS Word).

- Wykonanie sprawdzeń instalacji i urządzeń potwierdzonych stosownymi protokołami przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Objęcie serwisem urządzeń i instalacji w pełnym okresie udzielonej gwarancji, lecz nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia, z obowiązkiem wykonania okresowych przeglądów i konserwacji.

- W trakcie obowiązywania okresu gwarancji, przegląd serwisowy musi być wykonywany przez Wykonawcę.

- zamawiający nie dopuszcza zlecenia prac wykonawczych i serwisu Podwykonawcom.

- w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z przeglądów technicznych i konserwacji zamontowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na ważność gwarancji producenta.

- Konserwacja systemu obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń oraz gwarantuje ich utrzymanie w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie.

- Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej, muszą być przeprowadzone co najmniej 2 razy w roku (w okresach; maj/czerwiec, październik /listopad) i w sposób zgodny z zaleceniami i wymogami ustalonymi przez producenta.

- Każdy przegląd, konserwacja lub naprawa winny być potwierdzone odpowiednim, podpisanym przez konserwatora/serwisanta protokołem.

- Warunki odbiorów

Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót jest bezusterkowe ich wykonanie w pełnym zakresie objętym przedmiotem zamówienia, potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data odbioru końcowego robót wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji wymienionej w OPZ.

Załączniki - zdjęcia poglądowe – 6 szt.

Zdj. nr1 – Miejsce usytuowania jednostki wewnętrznej kasetonowej w pracowni 0.02

Zdj. nr 2 – Miejsce usytuowania jednostki zewnętrznej dla pracowni 0.02

Zdj. nr 3 – Rozdzielnia na pierwszym piętrze z którego będzie zasilany agregat

do pracowni 0.02 (Obok biblioteki 1.02)

Zdj. Nr 4 – Miejsce usytuowania jednostki wewnętrznej w pracowni 0.04

Zdj. Nr 5 – Miejsce usytuowania jednostki zewnętrznej dla pracowni 0.04

Zdj. Nr 6 – Przejście instalacji freonowej z budynku głównego na dach przybudówki.